2.sz. függelék

Közművek, közműlétesítmények védőtávolságai

  - Vízellátás – tűzvédelem (29.§)

Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint:

Ivóvízvezeték (épület alapjától)

– D 300 mm-ig	3,0 m

2)	Szennyvízelvezetés (30.§)

Védőtávolságok

Gravitációs csatorna (épület alapjától)	3,0 m

Szennyvíz nyomócső

- D 300 mm-ig	3,0 m

  - Csapadékvíz elvezetés (31.§)

Védőtávolság

Felszíni vízfolyás mindkét part mentén a partélétől számított 6,0 m széles szabadon hagyandó sáv.

- Gázvezeték hálózatok (33.§)

A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság

(MSz 7487/2 szerint) méretek m-ben

| Vezeték megnevezése | Vízvezeték | Csatorna | Közép- feszültségű kábel | Távközlő vezeték (védőszerke- zetben) | Gázelosztó vezeték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízvezeték | - | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Csatorna | 1,5 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Középfesz. kábel | 0,7 | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 |
| Távközlő vezeték (védőszerkezetben) | 0,7 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Gázelosztó vezeték | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |

- Villamosenergia - hálózatok (34.§)

Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védőtávolság a vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért

- külterületeken					5,0 – 5,0 m-es

- belterületen, kettős felfüggesztés esetében	2,5 - 2,5 m-es

- függőleges síkokig terjed.

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:

- külterületeken

- (1-1 m-es kartávolság + 5-5 m-es védőtávolság)	6,0 – 6,0 m

- belterületeken

- (1-1 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védőtávolság) 3,5 – 3,5 m

Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a 6. sz. melléklet szerint alakítandók. vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért

1,0 – 1,0 m-es

függőleges síkokig terjed.

A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:

(1-1 m-es kartávolság + 1-1 m-es védőtávolság)	2,0 – 2,0 m

Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve

1,0 – 1,0 m-es

függőleges síkokig terjed.

A föld alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-os, jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábel vagy alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen

1,0 méteres

távolságú függőleges síkokig terjed.

7)	Távközlési - hálózatok (34.§)

Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve

1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.

Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények az MSz 7487. szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán, arra merőlegesen

1,0 méteres