1. sz. melléklet

Közületi vízfogyasztás normatívái az MI-10-158-1 sz. Műszaki Irányelv által előírtak figyelembevételével (tervezői vízigény számítás hiányában)

Lakóházak, üdülők: érdekeltségi egység alapján

Vendéglátó egységek:

- Étterem konyha nélkül 75 liter/adag/nap

- Étterem konyhával 100 liter/adag/nap

- Italbolt, cukrászda 4 liter/fő/nap

Sportpályák:

Sportolók létszáma szerint 30 liter/fő/nap

Locsolás 3 liter/m2/nap

Befogadóképesség 3 liter/fő/nap

Egyéb vízfogyasztási normák:

Melegkonyha étkeztetés nélkül 50 liter/adag/nap

Hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 liter/adag/nap

Iroda 2 liter/m2/nap

Burkolt közlekedési felületek 2 liter /m2/nap

III. zöld területek locsolása

Szociális Intézmények:

- nappali 200 liter/gondozott/nap

- bentlakásos 400 liter/gondozott/nap