6. SZÁMÚ FÜGGELÉK

KÖZMŰ ÁGAZATI SZABVÁNYOK KIVONATA

VÍZELLÁTÁS

Vízvezetékek legkisebb védőtávolsága Épülettől:

- 300 mm átmérőig: védőszerkezet nélkül: 3,0 m, védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés,

- 300-700 mm-ig: 5,0 m,

- 700-1200 mm-ig: 7,0 m,

- 1200 mm felett: 8,0 m.

Közúti hidaktól és aluljárók síkalapjától:

-	védőszerkezet alkalmazása nélkül: 4,0 m,

- védőszerkezet alkalmazása esetén: nincs megkötés. A többi közművezetéktől:

- csatornától: 1,5 m,

- erősáramú kábeltől: 0,7 m,

- gázelosztó vezetéktől: 0,7 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,7 m.

SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKCSATORNA

Szennyvíz- és csapadékcsatornák legkisebb védőtávolsága Épülettől:

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,

- nyitott szelvénynél: 7,0 m,

- nyitott  szelvénynél   védőszerkezet,   illetve   fokozott   biztonság alkalmazásával: nincs megkötés,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés. Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása nélkül: 3,0 m,

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása esetén: 2,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 4,0 m,

- nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés. A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 1,5 m,

- csatornától: nincs megkötés

- erősáramú kábeltől: 1,0 m,

- gázelosztó vezetéktől: 2,0 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,7 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 1,0 m.

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

Villamos alállomások biztonsági övezetét a létesítmény kerítésétől, illetve a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10,0 m széles sávban biztosítani

kell.

A védőterület nem építhető be.

Föld feletti vezetésű villamosvezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áram-vezetőtől vízszintesen mért biztonsági zóna sávját, annak függőleges vetületéig biztosítani kell.

Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a szélső áramvezetőtől:

- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 13,0-13,0 m,

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 5,0-5,0 m

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték belterületen: 2,5-2,5 m

- 0,4 kV-os kisfeszültségű vezeték: 1,0-1,0 m. Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a tengelytől:

- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 18,0-18,0 m,

- 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 7,0-7,0 m

[A tartókarok szélessége a védőtávolságot befolyásolhatja.] Földben elhelyezett nagyfeszültségű erősáramú kábel legkisebb védőtávolsága: Épülettől:

- 120 kV-os kábel esetén: 1,5-1,5 m.

35   kV-0,4   kV-ig   erősáramú   földben   elhelyezett   kábelek   legkisebb védőtávolsága: Épülettől:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,

- védőszerkezet alkalmazásával: 0,3 m. Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,

- védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m. A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m*,

- csatornától: 0,7 m*,

- gázelosztó vezetéktől: 0,5 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 1,0 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m. * közös árkos közműsávban

VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS

Gázvezeték legkisebb védőtávolsága Épülettől, vasúttól:

- kisnyomású gázvezeték: 2,0 m,

- kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,

- középnyomású gázvezeték: 4,0 m,

- középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték: 5,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,5 m, Üreges túlnyomás nélküli (csatorna) közműtől és műtárgytól:

- kisnyomású gázvezeték: 1,0 m,

- kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m,

- középnyomású gázvezeték: 2,0 m,

- középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték: 2,0 m,

- nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m, A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m,

- erősáramú kábeltől: 0,5 m*,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m*,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 0,7 m*,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

*	közös árkos közműsávban

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

Vezetékes hírközlési (telefon) kábelek legkisebb védőtávolsága. Épülettől:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 1,0 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m. Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 0,5 m,

- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m. A többi közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m,

- csatornától: 0,7 m,

- erősáramú kábeltől: 0,5 m,

- gázelosztó vezetéktől: 0,5 m,

- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,

- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 0,7 m,

- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.