11. függelék

a helyi építési szabályzatról szóló 24/2014. (IX. 12. önkormányzati rendelethez

Gáz létesítmények védőtávolságára vonatkozó előírások közül különösen az alábbi jogszabályokat, illetve a kiemelt jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni:

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 11/2013 (II.21.) NGM rendelet

2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez

Műszaki Biztonsági Szabályzat

3.2.1.2. Védőtávolság

A csatlakozó vezetéket és a fogyasztó vezeték térszint alatti szakaszát, az alábbi (3.2. sz. táblázat) védőtávolság betartásával kell vezetni, kivétel az épület fala, ha azt merőlegesen közelíti meg.

3.2. sz. táblázat

| Nyomás-fokozat | Védőtávolságok [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Épületek től | Üreges, túlnyomás nélküli közműtől, műtárgytól | Erős áramú kábeltől, távfűtő vezetéktől | Vízvezeték től | Ipari, nem villamos vágányok űrszelvényétől | Fák törzsétől |
| Kisnyomás | 2 (1) | 1 (0,5) | 0,5 (0,2) | 0,3 (0,1) | 2 (1) | 2 (1) |
| Középnyomás | 4 (2) | 2 (1) |  |  | 4 (2) |  |
| Nagyközép nyomás | 5 (2,5) | 2 (1) |  |  | 5 (2) |  |

| Vezeték névleges-átmérője (DN) | Üzemi nyomás (MOP) | A védőtávolság mértéke a tervezési tényező (f0) függvényében [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [mm] | [bar] | f0 < 0,72 | f0 < 0,59 | f0 < 0,5 |
| DN < 150 | 25 < MOP < 64 | 10 | 8 | 5 |
| 150 < DN < 400 |  | 12 | 10 | 5 |
| 400 < DN < 600 |  | 18 | 15 | 10 |
| 600 < DN < 900 |  | 21 | 15 | 10 |
| DN > 900 |  | 24 | 20 | 10 |

A zárójeles távolságok az alkalmazni kívánt műszaki megoldással elérhető védelem mellett tervezhetők.

A terv térjen ki a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték védőtávolságon belüli alábbi tilalmakra és korlátozásokra:

a) a védőtávolságon belül (3.2. sz. táblázat) nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni, illetve ilyen létesítményt elhelyezni.

b)    épület alatt csatlakozó és fogyasztói vezeték nem helyezhető el.

A védőtávolságon belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények,

anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.